陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养清洗更换初中效过滤器及综合性能检测服务项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市人民医院

陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化  区域维护保养清洗更换初中效过滤器    及综合性能检测服务项目

- 项目简介

- 1、外科大楼空调净化机组机箱内含有电机（ABB）、风机、初效过滤器、中效过滤器、亚高效滤网、冷热水表、加湿蒸汽管、外带电极加湿器、压差开关。控制由PLC恒温恒湿自控柜远程控制面板完成，其中控制柜包括主配件PLC中央处理器、KL-929扩展通讯电子板等来控制各执行阀，如水管上的比例积分冷热水阀、ABB电机变频器、温湿度传感器及与之联动排风机等来完成恒温恒湿（手术室控制面板为32寸智能触屏，内有CPU处理器）。

2、维护保养服务对象、区域：静配中心、中心供应室、一层夹层设备层、BICU病房、NICU病房、手术室工作区域及办公区域、4A干设备机房、ICU重症监护区、层面模块机组区，工程面积约为4672平方米。

3、净化区域位置及配套：

- （1）静配中心位于外科大楼一楼西边，其中包括普药调配间、抗生素细胞间，夹层设备机房内有循环机组2台、新风机组1台、排风机3台，辅助用房有风机盘管21台。

- （2）中心供应室位于外科大楼一楼东边，内设检测包装灭菌间、低温灭菌间、无菌灭菌存放区、清洗去污区及夹层设备机房，机房内有循环机组2台、新风机组1台，辅助用房有风机盘管24台。

- （3）BICU病房位于外科大楼二楼，内有床位5张，循环机组设在一楼夹层机房内，NICU病房位于外科大楼三楼，其中大厅床位7张，独立单间2间，辅助用房有风机盘管14台及新风机组1台。

- （4）手术室位于外科大楼四楼，内有15间手术室，其中3间I级手术室、4间II级手术室、8间III手术室及功能用房（有风机盘管18台），手术室办公区域位于四楼夹层（有风机盘管23台），设备机房设在4楼夹层内（有29台机组，其中手术室22台，ICU空调机组7台）。

- （5）ICU重症监护区位于外科大楼五楼，内有隔离单间2间、单人间3间、3人间1间、6人间4间、5人间1间及辅助用房（有风机盘管21台）。

- （6）室外空调模块机组设在十三楼面上，其中包括有7台单冷机组、2台冷热切换机组、5台热回风机组、冷热水泵6台，供水模式为四管制风程系统，空调水系统设计工作压力1.0MPa。

- （7）外科大楼空调净化机组机箱内含有电机（ABB）、风机、初效过滤器、中效过滤器、亚高效滤网、冷热水表、加湿蒸汽管、外带电极加湿器、压差开关。控制由PLC恒温恒湿自控柜远程控制面板完成，其中控制柜包括主配件PLC中央处理器、KL-929扩展通讯电子板等来控制各执行阀，如水管上的比例积压冷热水阀、ABB电机变频器、温湿度传感器及与之联动排风机等来完成恒温恒湿（手术室控制面板为32寸智能触屏，内有CPU处理器）。

二、维护保养形式

- 1、净化空调系统形式：手术部、中心供应室、BICU、ICU采用一次回风系统，负压手术室采用全新风系统（手术室AHU-40、静配普药间、抗生素细胞间），普通办公区域采用风机盘管加新风系统。

- 2、新风系统形式：手术部ICU新风集中供给，经初、中、高效、亚高效三级过滤及热湿处理后与回风混合，中心供应室、BICU自取新风，ICU采用风机盘管加新风系统，四层手术室取用一拖一模式洁净走廊、清洁走廊及其辅助用房根据功能分区共设置两类净化空调系统，ICU及其辅助用房采用一次回风系统设置共有3套集中新风系统。

- 3、净化级别：I级手术室的净化空调部分，净化级别为手术室5级，周边6级。III级手术室的净化空调部分，净化级别7级，周边8级。手术室辅助房间的净化空调部分，无菌操作间为8级，周边8.5级。BICU、中心供应室、ICU、静配中心净化区域为8级。

三、维护保养清洗需求及清单

1、项目人员要求：在我省内服务机构需配备有全职的、认证合格的工程师。

2、服务网点：服务供应商在广东省设有长期稳定的维修服务机构，提供机构地址证明；

3、维修工时人工费：包含在维保合同期内所需的人工费用，享有供应商优先派工的权利，7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，工程师将在24小时内到达维修现场。由维保公司设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务：技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时；

4、服务周期：一年

（一）净化区域维护保养

1、服务清单及需求

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通风与空调（手术室区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式新风机组维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 15 | 台 |
| 4 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 6 | 风机盘管维护 | 18 | 台 |
| 7 | 手术室中效回风口维护 | 72 | 个 |
| 8 | 手术室中效排风口维护 | 25 | 个 |
| 9 | 辅区排风口维护 | 10 | 个 |
| 10 | 辅区回风口维护 | 34 | 个 |
| 11 | 辅区新风口维护 | 11 | 个 |
| 12 | 风机盘管送、回风口维护 | 18 | 个 |
| 13 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 20 | 个 |
| 14 | 层流天花维护 | 15 | 台 |
| 15 | 高效送风口维护 | 40 | 台 |
| 16 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 17 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 18 | 静音型排风机维护 | 18 | 台 |
| 19 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 二 | 电气系统及其他（手术区域） |  |  |
| 1 | 手术室自控系统维护 | 18 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 20 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 15 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 2 | 套 |
| 5 | 手术室照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 手术室背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 9 | 医用感应自动门维护 | 22 | 樘 |
| 10 | 医用刷手池维护 | 11 | 台 |
| 11 | 一拖一分体空调 | 3 | 台 |
| 12 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 18 | 台 |
| 13 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 三 | 通风与空调(4A生活区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 3 | 风机盘管维护 | 23 | 台 |
| 4 | 辅区排风口维护 | 9 | 个 |
| 5 | 辅区回风口维护 | 12 | 个 |
| 6 | 辅区新风口维护 | 16 | 个 |
| 7 | 风机盘管送、回风口维护 | 46 | 个 |
| 8 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 8 | 个 |
| 9 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 10 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 3 | 套 |
| 11 | 静音型排风机维护 | 8 | 台 |
| 12 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 四 | 电气系统及其他(4A生活区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 1 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 2 | 台 |
| 3 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 5 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 一拖一分体空调 | 4 | 台 |
| 7 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 1 | 台 |
| 8 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 五 | 通风与空调（供应室） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 1 | 台 |
| 3 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 4 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 风机盘管维护 | 24 | 台 |
| 6 | 中效回风口维护 | 16 | 个 |
| 7 | 中效排风口维护 | 27 | 个 |
| 8 | 风机盘管送、回风口维护 | 24 | 个 |
| 9 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 10 | 个 |
| 10 | 高效送风口维护 | 21 | 台 |
| 11 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 12 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 13 | 静音型排风机维护 | 8 | 台 |
| 14 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 六 | 电气系统及其他（供应室） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 2 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 12 | 台 |
| 3 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 5 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 医用感应自动门维护 | 1 | 樘 |
| 7 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 2 | 台 |
| 8 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 七 | 通风与空调（静配中心） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 2 | 台 |
| 3 | 空调机组加湿水系统 | 2 | 套 |
| 4 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 风机盘管维护 | 21 | 台 |
| 6 | 中效回风口维护 | 7 | 个 |
| 7 | 中效排风口维护 | 6 | 个 |
| 8 | 风机盘管送、回风口维护 | 42 | 个 |
| 9 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 3 | 个 |
| 10 | 高效送风口维护 | 18 | 台 |
| 11 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 12 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 13 | 静音型排风机维护 | 3 | 台 |
| 14 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 八 | 电气系统及其他（静配中心） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 3 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 4 | 台 |
| 3 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 5 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 4 | 台 |
| 8 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 九 | 通风与空调（ICU区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式新风机组维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 4 | 台 |
| 4 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 6 | 风机盘管维护 | 17 | 台 |
| 7 | 中效回风口维护 | 35 | 个 |
| 8 | 中效排风口维护 | 10 | 个 |
| 9 | 辅区排风口维护 | 17 | 个 |
| 10 | 辅区回风口维护 | 22 | 个 |
| 11 | 风机盘管送、回风口维护 | 34 | 个 |
| 12 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 11 | 个 |
| 13 | 高效送风口维护 | 50 | 台 |
| 14 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 15 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 16 | 静音型排风机维护 | 11 | 台 |
| 17 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 十 | 电气系统及其他（ICU区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 7 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 7 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 4 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 2 | 套 |
| 5 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 9 | 医用感应自动门维护 | 11 | 樘 |
| 10 | 医用刷手池维护 | 1 | 台 |
| 11 | 一拖一分体空调 | 2 | 台 |
| 12 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 7 | 台 |
| 13 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 十一 | 通风与空调（NICU区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 3 | 风机盘管维护 | 14 | 台 |
| 4 | 辅区排风口维护 | 6 | 个 |
| 5 | 辅区新风口维护 | 6 | 个 |
| 6 | 风机盘管送、回风口维护 | 28 | 个 |
| 7 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 1 | 个 |
| 8 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 9 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 10 | 静音型排风机维护 | 1 | 台 |
| 11 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 十二 | 电气系统及其他（NICU区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 1 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 1 | 套 |
| 5 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 9 | 医用感应自动门维护 | 3 | 樘 |
| 10 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 1 | 台 |
| 11 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 十三 | 通风与空调（BICU区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 1 | 台 |
| 3 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 4 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 中效回风口维护 | 2 | 个 |
| 6 | 中效排风口维护 | 2 | 个 |
| 7 | 辅区排风口维护 | 3 | 个 |
| 8 | 辅区回风口维护 | 1 | 个 |
| 9 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 2 | 个 |
| 10 | 高效送风口维护 | 4 | 台 |
| 11 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 12 | 静音型排风机维护 | 2 | 台 |
| 13 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 十四 | 电气系统及其他（BICU区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 1 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 1 | 套 |
| 5 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 医用感应自动门维护 | 2 | 樘 |
| 9 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 1 | 台 |
| 10 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
|  | 以上合计 |  |  |
| 备注：报价含人工费、差旅费、维修费、材料费、配件费、税费、运费、安装费等。 |  |  |  |

- 清洗更换初中效过滤器及综合性能检测

1、服务清单及需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 使用部位 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器（F8） | 990*265*69 | 手术室下回风（除负压手术室） | 个 | 272 |
| 2 | 中效过滤器（F8） | 270*270*69 | 手术室顶排风 | 个 | 60 |
| 3 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-401 | 个 | 2 |
| 4 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 5 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 | AHU-402 | 个 | 2 |
| 6 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 4 |
| 7 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 | AHU-403 | 个 | 2 |
| 8 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 4 |
| 9 | G4板式初效过滤器 | 595*595*96 | AHU-404 | 个 | 2 |
| 10 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 11 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 | AHU-405 | 个 | 2 |
| 12 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 4 |
| 13 | G4板式初效过滤器 | 595*595*96 | AHU-406 | 个 | 2 |
| 14 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 15 | G4板式初效过滤器 | 595*595*96 | AHU-407 | 个 | 2 |
| 16 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 17 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-408 | 个 | 2 |
| 18 | G4板式初效过滤器 | 295*595*96 |  | 个 | 2 |
| 19 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 20 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*595*534*4 |  | 个 | 4 |
| 21 | G4板式初效过滤器 | 495*494*95 | AHU-417 | 个 | 8 |
| 22 | G4板式初效过滤器 | 295*494*95 |  | 个 | 4 |
| 23 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*495*534*6 |  | 个 | 16 |
| 24 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*495*534*4 |  | 个 | 8 |
| 25 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | FAU-401 | 个 | 2 |
| 26 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 |  | 个 | 2 |
| 27 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 28 | H10密褶式亚高效过滤器 | 595*595*292*4 |  | 个 | 8 |
| 29 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 | XF-402 | 个 | 2 |
| 30 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 8 |
| 31 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-501 | 个 | 4 |
| 32 | G4板式初效过滤器 | 595*295*95 |  | 个 | 4 |
| 33 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 34 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 8 |
| 35 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-502 | 个 | 4 |
| 36 | G4板式初效过滤器 | 595*295*95 |  | 个 | 4 |
| 37 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 38 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 8 |
| 39 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-504 | 个 | 2 |
| 40 | G4板式初效过滤器 | 595*295*95 |  | 个 | 2 |
| 41 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 42 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 4 |
| 43 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | FAU-501 | 个 | 2 |
| 44 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 |  | 个 | 2 |
| 45 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 46 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 4 |
| 47 | H10密褶式亚高效过滤器 | 595*595*292*4 |  | 个 | 4 |
| 48 | H10密褶式亚高效过滤器 | 495*595*292*3 |  | 个 | 4 |
| 49 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-409 | 个 | 2 |
| 50 | G4板式初效过滤器 | 295*595*95 |  | 个 | 2 |
| 51 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 52 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*595*534*4 |  | 个 | 4 |
| 53 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-410 | 个 | 2 |
| 54 | G4板式初效过滤器 | 295*595*95 |  | 个 | 2 |
| 55 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 56 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*595*534*4 |  | 个 | 4 |
| 57 | G4板式初效过滤器 | 295*495*95 | AHU-411 | 个 | 4 |
| 58 | G4板式初效过滤器 | 595*495*95 |  | 个 | 8 |
| 59 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*495*534*4 |  | 个 | 8 |
| 60 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*495*534*8 |  | 个 | 16 |
| 61 | G4板式初效过滤器 | 295*495*95 | AHU-412 | 个 | 4 |
| 62 | G4板式初效过滤器 | 595*495*95 |  | 个 | 8 |
| 63 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*495*534*4 |  | 个 | 8 |
| 64 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*495*534*8 |  | 个 | 16 |
| 65 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-413 | 个 | 2 |
| 66 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 67 | G4板式初效过滤器 | 595*495*95 | AHU-414 | 个 | 8 |
| 68 | G4板式初效过滤器 | 495*495*95 |  | 个 | 4 |
| 69 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*495*534*8 |  | 个 | 16 |
| 70 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*495*534*6 |  | 个 | 8 |
| 71 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 | AHU-415 | 个 | 2 |
| 72 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 4 |
| 73 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-418 | 个 | 4 |
| 74 | G4板式初效过滤器 | 595*295*95 |  | 个 | 4 |
| 75 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 76 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 8 |
| 77 | G4板式初效过滤器 | 495*595*95 | FAU-402 | 个 | 4 |
| 78 | G4板式初效过滤器 | 495*295*95 |  | 个 | 4 |
| 79 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 8 |
| 80 | F8化纤袋式中效过滤器 | 495*295*534*6 |  | 个 | 8 |
| 81 | H10密褶式亚高效过滤器 | 495*595*292*3 |  | 个 | 8 |
| 82 | H10密褶式亚高效过滤器 | 495*295*292*3 |  | 个 | 8 |
| 83 | G4板式初效过滤器 | 295*595*95 | FAU-403 | 个 | 2 |
| 84 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 |  | 个 | 2 |
| 85 | G4板式初效过滤器 | 295*295*95 |  | 个 | 2 |
| 86 | G4板式初效过滤器 | 595*295*95 |  | 个 | 2 |
| 87 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*595*534*4 |  | 个 | 4 |
| 88 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 89 | F8化纤袋式中效过滤器 | 295*295*534*4 |  | 个 | 4 |
| 90 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 4 |
| 91 | H10密褶式亚高效过滤器 | 295*595*292*2 |  | 个 | 4 |
| 92 | H10密褶式亚高效过滤器 | 595*595*295*4 |  | 个 | 4 |
| 93 | H10密褶式亚高效过滤器 | 295*295*292*2 |  | 个 | 4 |
| 94 | H10密褶式亚高效过滤器 | 595*295*292*4 |  | 个 | 4 |
| 95 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | XF-401 | 个 | 4 |
| 96 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 97 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | AHU-503 | 个 | 4 |
| 98 | G4板式初效过滤器 | 595*295*95 |  | 个 | 4 |
| 99 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 100 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 8 |
| 101 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | FAU-502 | 个 | 4 |
| 102 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 103 | H10密褶式亚高效过滤器 | 595*595*292*4 |  | 个 | 8 |
| 104 | G4板式初效过滤器 | 595*595*95 | XF-501 | 个 | 2 |
| 105 | F8化纤袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 106 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*295*95 | XF-301 | 个 | 2 |
| 107 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*395*350*8 |  | 个 | 4 |
| 108 | G4铝框初效板式过滤器 | 495*495*95 | AHU-101 | 个 | 2 |
| 109 | G4铝框初效板式过滤器 | 295*495*95 |  | 个 | 2 |
| 110 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 4 |
| 111 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*495*534*8 |  | 个 | 8 |
| 112 | F8铝框中效袋式过滤器 | 295*495*534*4 |  | 个 | 8 |
| 113 | F8铝框中效袋式过滤器 | 295*295*534*4 |  | 个 | 8 |
| 114 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*295*95 | AHU-203 | 个 | 2 |
| 115 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*495*95 |  | 个 | 2 |
| 116 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*495*534*8 |  | 个 | 4 |
| 117 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*295*534*8 |  | 个 | 4 |
| 118 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*595*95 | XF-101 | 个 | 2 |
| 119 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 120 | G4铝框初效板式过滤器 | 495*595*95 | JK-1 | 个 | 2 |
| 121 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*595*95 |  | 个 | 2 |
| 122 | F8铝框中效袋式过滤器 | 495*595*534*6 |  | 个 | 4 |
| 123 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 124 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*595*95 | JK-2 | 个 | 4 |
| 125 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 8 |
| 126 | G4铝框初效板式过滤器 | 595*595*95 | XF-01 | 个 | 2 |
| 127 | F8铝框中效袋式过滤器 | 595*595*534*8 |  | 个 | 4 |
| 128 | G4铝框初效板式过滤器 | 470*470*18.8 |  | 个 | 204 |
| 129 | G4铝框初效板式过滤器 | 300*300*18.8 |  | 个 | 8 |
| 130 | G4铝框初效板式过滤器 | 540*290*18.8 |  | 个 | 4 |
| 131 | G4铝合金板式初效过滤器 | 360*250*40 |  | 个 | 6 |
| 132 | G5铝合金板式初效过滤器 | 550*350*40 |  | 个 | 9 |
| 133 | G6铝合金板式初效过滤器 | 350*350*40 |  | 个 | 5 |
| 134 | G7铝合金板式初效过滤器 | 500*500*40 |  | 个 | 13 |
| 135 | G8铝合金板式初效过滤器 | 515*515*40 |  | 个 | 5 |
| 136 | G4板式初效过滤器 | 505*505*20 |  | 个 | 24 |
| 137 | H14高效过滤器 | 990*265*69 |  | 个 | 16 |
| 138 | G4板式初效过滤器 | 630*440*46 |  | 个 | 8 |
| 139 | F8化纤袋式中效过滤器 | 630*440*20 |  | 个 | 8 |
| 140 | 板式峰窝状活性碳过滤 | 630*440*20 |  | 个 | 8 |
| 141 | 粗效防虫铝网 | 640*350*10 |  | 个 | 4 |
| 142 | H14高效过滤器 | 640*350*30 |  | 个 | 4 |
| 143 | 板式峰窝状活性碳过滤 | 640*350*20 |  | 个 | 4 |
| 134 | 所有洁净区进行综合性能检测 |  |  | 次 | 1 |

备注：报价为含运，含税，含安装费。本项目材料清单采购报价为初效一年更换2次的数量，每6个月更换一次（注：如需增加更换次数，更换材料由业主单位提供，安装费用由本项目中选服务供应商负责。），中效一年更换4次的数量，每季度更换一次。每年一至五层洁净区域由有资质的第三方进行综合性能检测1次（检测包括初，中，高效过滤器，检测报告由第三方检测公司提供资质报告）。所有新风入口过滤器需每月清洗一次。

- 项目报价分为：1、净化区域维护保养项单独报价，2、清洗更换初中效过滤器及综合性能检测项单独报价，合并两项总价。