- 2025年陆丰市人民医院制氧机组空压站负压站年度维保项目

市场询价需求

编制单位：陆丰市人民医院

2025年陆丰市人民医院制氧机组空压站负压站年度维保项目

- 医用PSA中心制氧系统设备年度常规维护保养

需负责院方现有3台PSA制氧机（30m³双机组及34.17m³单机组制氧设备）等系统设备的所有常规维护保养工作，不含维修材料配件。

- 产氧量30.0m³/h的制氧设备保养耗材清单工作内容：

| 序号 | 时间 | 更换时间 | 所含耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 | 2000小时或3个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
| 2 | 第二季度 | 4000小时或6个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液空气分离器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液×2台 |
| 3 | 第三季度 | 2000小时或9个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
| 4 | 第四季度 | 8000小时或12个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液空气分离器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液×2台 |
|  |  |  | 前级精密过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 中级精密过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 后级精密过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 活性炭过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 分子筛填充20公斤 |
|  |  |  | 自动排水器×2个 |
| 5 | 保养次数为每季度一次，全年四次； |  |  |

- 产氧量34.17m³/h的制氧设备保养耗材清单工作内容：

| 序号 | 时间 | 更换时间 | 所含耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 | 2000小时或3个月 | 空气过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×1个 |
| 2 | 第二季度 | 4000小时或6个月 | 空气过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液空气分离器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液×1台 |
| 3 | 第三季度 | 2000小时或9个月 | 空气过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×1个 |
| 4 | 第四季度 | 8000小时或12个月 | 空气过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液空气分离器滤芯×1个 |
|  |  |  | 冷却液×1台 |
|  |  |  | 初级精密过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 前级精密过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 中级精密过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 后级精密过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 制氧主机过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 活性炭过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 自动排水器×1个 |
| 5 | 保养次数为每季度一次，全年四次； |  |  |

注：

- 需对目前正在使用的压力表半年送检一次、安全阀一年送检一次，不含检测费、采购费、维修费。

- 需负责这一年免费一次的氧气浓度送检备相关部门检查，需如多次检测，双方另行协商收费。

- 如因保养过程中导致的漏油或需要多次保养，由中标方负责补加冷却油及其它保养材料。

- 产氧量30.0m³/h的制氧设备控制系统软件的免费升级换代及维护，包括微信、短信、电话等端口。

- 压缩空气站设备设备年度常规维护保养

需负责采购方的压缩空气站设备的维护保养工作，不含维修材料配件。

常规维护保养清单工作内容如下：

| 序号 | 时间 | 更换时间 | 所含耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 | 2000小时或3个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 初级精密过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 前级精密过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 中级精密过滤器滤芯×1个 |
|  |  |  | 后级精密过滤器滤芯×1个 |
| 2 | 第二季度 | 4000小时或6个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液空气分离器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液×2台 |
| 3 | 第三季度 | 2000小时或9个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
| 4 | 第四季度 | 8000小时或12个月 | 空气过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液过滤器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液空气分离器滤芯×2个 |
|  |  |  | 冷却液×2台 |
|  |  |  | 自动排水器×2个 |

- 中心吸引负压站设备年度常规维护保养

需负责采购方的中心吸引负压站设备的维护保养工作，不含维修材料配件。

常规维护保养清单工作内容如下：

| 序号 | 时间 | 更换时间 | 所含耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐体消毒排污×1 |  |  |
| 2 | 前置过滤器×1 |  |  |
| 3 | 紫外线灯×2 |  |  |